## Sheet1
Feeder and reserve data				Load data			Reliability data					Switch data
Feeder	Capacity	can supply		Load	Demand		f_bus	t_bus	permanentFaultFrequency	repairTime		f_bus	t_bus	manual time	automatic time
MF	10	9		2	1		1	2	0,01151684923136	5,0		1	2	0,5	0,0002777778
BF (10)	10	9		4	2		2	3	0,02377256492512	5,0		1	2	0,5
BF (16)	10			6	3		3	4	0,003805797516699029	5,0		3	4	0,5
				7	2		3	5	0,048717968996640784	5,0		3	5	0,5
				8	1		5	6	0,0024342816872769003	3,0		5	6	0,5
				10	1		6	7	0,06719534266001642	5,0		5	8	0,5
				13	3		5	8	0,019214896279401903	3,0		9	10	0,5
				14	2		8	9	0,018165630062033308	3,0		10	11	0,5	0,0002777778
				15	2		9	10	0,01963761911307353	3,0		10	11	0,5
				16	2		10	11	0,01057125239333276	5,0		9	12	0,5
							9	12	0,08723572606012443	3,0		12	13	0,5
							12	13	0,019804115236227514	5,0		12	14	0,5
							12	14	0,013923850170097759	3,0		16	17	0,5	0,0002777778
							14	15	0,021589113465499517	3,0		16	17	0,5
							15	16	0,033414240733462976	3,0
							16	17	0,021589113465499517	3,0
Fault Line 14-15

Load (bus)	failure rate	r	U
2	0,033414241	5,0	0,167071204
4	0,033414241	5,0	0,167071204
6	0,033414241	0,5	0,01670712
7	0,033414241	0,5	0,01670712
8	0,033414241	0,5	0,01670712
10	0,033414241	0,5	0,01670712
13	0,033414241	0,5	0,01670712
14	0,033414241	0,5	0,01670712
15	0,033414241	0,5	0,01670712
16	0,033414241	0,5	0,01670712
SUM	0,334142407	14	0,46779937