## Definer analyse
I dette eksempelet vurderes for enkelhets skyld kun én driftstilstand (årsmiddelet)
I dette eksempelet vurderes for enkelhets skyld ikke feil på effektbryter og skillebrytere, kun feil på kraftledninger/kabler
1. Definer kraftnett
[5 empty] | Kapasiteter til kraftledninger og kabler: |  |  | Informasjon om skillebrytere og effektbrytere
[5 empty] | Kraftledning/kabel | Kapasitet (MW) |  | Bryter | Operasjonsmodus |  | (Nettopologi er basert på Tutvedt masteroppgave; sone 1 i nett 1 i vedlegg G)
[5 empty] | K1 | 15 |  | K1a | Manuell |  | (Alle øvrige data er oppdiktet)
[5 empty] | K2 | 15 |  | K1b | Manuell
[5 empty] | K3 | 7 |  | K1c | Manuell
[5 empty] | K4 | 7 |  | K2a | Manuell
[5 empty] | K5 | 10 |  | K3a | Manuell
[5 empty] | K6 | 10 |  | K3b | Manuell
[8 empty] | K4a | Manuell
[8 empty] | K4b | Manuell
[8 empty] | K5a | Manuell
[8 empty] | K6a | Manuell
[8 empty] | K7a | Manuell
[8 empty] | E1 | Fjernstyrt
2. Definer driftstilstander
Lastdata for leveringspunkt
| Leveringspunkt | Snittlast (MW) |  | (Basert på assignment 8, fag ET8207)
| L1 (nettstasjon 1) | 5
| L2 (nettstasjon 2) | 4
| L3 (nettstasjon 3) | 3
| L4 (nettstasjon 4) | 2
Tilgjengelig ledig effekt for alle reserveforbindelser
| Reserveforbindelse | Ledig effekt (MW)
| T2 | 10 |  | (Gitt av minimum av følgende: 1) tilgjengelig ledig effekt fra transformatorstasjon, 2) tilgjengelig ledig kapasitet til kraftledninger/kabler på framføringsveien. Antatt input og ikke beregnet her.)
3. Definer analyseomfang
Standard (kun feil på kraftledninger og kabler)
4. Definer pålitelighetsdata og avbruddskostnadsdata
Data for kraftledinger og kabler
| Kraftledning/ kabel | Lengde (km) | Feilfrek., varige feil (pr år) | Feilfrek., forbi-gående feil (pr år) | Reparasjonstid (min) | Seksjoneringstid manuell (min) | Seksjoneringstid FK (min) |  | Feilfrekvenser, kraftledning/kabel | Per km per år
| K1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 240 | 5 | 3 |  | Varig | 0.05 | (Basert på assignment 8, fag ET8207)
| K2 | 1 | 0.05 | 0.05 | 240 | 0 | 3 |  | Forbigående | 0.05
| K3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 240 | 9 | 3
| K4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 240 | 15 | 0 | (ingen prøvekoling pga effektbryter vil slå ut, og feilstedet er dermed kjent. Kun koblingstid for K4b)
Data for brytere
| Bryter | Operasjons-modus | Avstand fra stasjon (km) | Utrykningstid | Koblingstid | Totalt |  | Enkel modell for koblingstid |  | Minutter
| K1a | Manuell | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Fjernstyrte brytere |  | 1 |  | (Alle data er oppdiktet)
| K1b | Manuell | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Manuell bryter |  | 5
| K1c | Manuell | 2 | 4 | 5 | 9 |  | Manuell bryter, utrykningstid per km |  | 2 | (fra trafostasjon)
| K2a | Manuell | 2 | 4 | 5 | 9 |  | Gjeninnkoblingstid, effektbrytere |  | 1 | (ved forbigående feil)
| K3a | Manuell | 2 | 4 | 5 | 9
| K3b | Manuell | 5 | 10 | 5 | 15 |  | Dersom flere brytere skal kobles ved samme nettstasjon telles utrykningstida til nettstasjonen kun én gang
| K4a | Manuell | 5 | 10 | 5 | 15
| K4b | Manuell | 5 | 10 | 5 | 15
| K5a | Manuell | 3 | 6 | 5 | 11
| K6a | Manuell | 5 | 10 | 5 | 15
| K7a | Manuell | 2 | 4 | 5 | 9
| E1 | Fjernstyrt | - |  | 1 | 1
| E2 (effektbryter) | 0 | - |  | 1 | 1
Data til beregning av avbruddskostnader
Fordeling på kundegruppe
| Leveringspunkt | Pref | Jordbruk | Husholdning | Industri | Handel/tjenester | Off. virksomhet | Industri med el. |  | (Alle data er oppdiktet)
| L1 (nettstasjon 1) | 7 | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0%
| L2 (nettstasjon 2) | 4.9 | 0% | 20% | 20% | 60% | 0% | 0%
| L3 (nettstasjon 3) | 4 | 40% | 50% | 0% | 0% | 10% | 0%
| L4 (nettstasjon 4) | 3.1 | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 30%
Fjerne effektbryter E2 og skillebryter K42
Fjerne reserve-forbindelse R1
Note on C71: Tonje Skoglund Hermansen: Antakelse til kostnadsberegninger

## RELRAD
| L1 | 5 | MW | [10 empty] | HMV
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff) |  | Kile(varige feil) | KILE(forbigående feil) | Resultater | Årlig avbruddsfrekvens (feil/år) | Gjennomsnittlig avbruddsvarighet (min/feil) | Utilgjengelighet (min/år) | Årlig avbrutt effekt (MW) | Ikke levert energi (MWh) | KILE (kr)
K1 | 0.1 | 0.1 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0083333 | 0.0016667 | [5 empty] | 16.8226 |  | L1 | 0.8 | 2.75 | 2.2 | 4 | 0.18333 | 128891.6529
K2 | 0.05 | 0.05 | 0.016667 | 0.016667 | 0.00083333 | 0.00083333 | [7 empty] | L2 | 0.8 | 17.6875 | 14.15 | 3.2 | 0.94333 | 99328.7023
K3 | 0.15 | 0.15 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0125 | 0.0025 | [7 empty] | L3 | 0.8 | 2.75 | 2.2 | 2.4 | 0.11 | 27098.527
K4 | 0.1 | 0.1 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0083333 | 0.0016667 | [7 empty] | L4 | 0.8 | 32.125 | 25.7 | 1.6 | 0.85667 | 90311.0281
| 0.4 | 0.4 | 0.075 | 0.016667 | 0.03 | 0.0066667 | 2 | 2 | 0.15 | 0.033333 |  |  |  | SUM |  |  | 44.25 | 11.2 | 2.0933 | 345629.9103
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff)
| (antall feil per år) | (antall feil per år) | (timer per feil) | (timer per feil) | (timer/år) | (timer/år) | [MW] | [MW] | [MWh] | [MWh]
|  | Årlig avbruddsfrekvens |  | Gjennomsnittlig avbruddsvarighet |  | Utilgjengelighet |  | Ikke levert effekt | Ikke levert energi
|  | 0.8 | feil/år | 0.045833 | timer/feil | 0.036667 | timer/år | 4 | MW | 0.18333 | MWh |  |  |  | Resultattabell fra "Eksempelberegning ny metodikk_fire fjernstyrte_juni2017"
|  |  |  | 2.75 | min/feil | 2.2 | min/år | [6 empty] | TSH
[15 empty] | Antall avbrudd per år | Gjennomsnittlig avbruddsvarighet (min/avbrudd) | Årlig avbruddsvarighet (min/år) | Årlig avbrutt effekt (kW/år) | Årlig ikke levert energi (kWh/år)
[14 empty] | Lev.pkt L1 | 0.8 | 10.5 | 8.4 | 4 | 0.7
[14 empty] | Lev.pkt L2 | 0.8 | 20 | 16 | 3.2 | 1.0667
| L2 | 4 | MW | [10 empty] | Lev.pkt L3 | 0.8 | 12.5625 | 10.05 | 2.4 | 0.5025
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff) |  |  |  | Lev.pkt L4 | 0.8 | 42.5625 | 34.05 | 1.6 | 1.135
K1 | 0.1 | 0.1 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0083333 | 0.0016667 | [7 empty] | Totalt for avgang |  |  |  | 11.2 | 3.4042
K2 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0.016667 | 0.2 | 0.00083333
K3 | 0.15 | 0.15 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0125 | 0.0025
K4 | 0.1 | 0.1 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0083333 | 0.0016667
| 0.4 | 0.4 | 0.57292 | 0.016667 | 0.22917 | 0.0066667 | 1.6 | 1.6 | 0.91667 | 0.026667 |  |  |  | Avvik
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff) |  |  |  | L1 | 0 | 7.75 | 6.2 | 0 | 0.51667
| (antall feil per år) | (antall feil per år) | (timer per feil) | (timer per feil) | (timer/år) | (timer/år) | [MW] | [MW] | [MWh] | [MWh] |  |  |  | L2 | 0 | 2.3125 | 1.85 | 0 | 0.12333
[14 empty] | L3 | 0 | 9.8125 | 7.85 | 0 | 0.3925
|  | Årlig avbruddsfrekvens |  | Gjennomsnittlig avbruddsvarighet |  | Utilgjengelighet |  | Ikke levert effekt | Ikke levert energi |  |  |  |  | L4 | 0 | 10.4375 | 8.35 | 0 | 0.27833
|  | 0.8 | feil/år | 0.29479 | timer/feil | 0.23583 | timer/år | 3.2 | MW | 0.94333 | MWh
|  |  |  | 17.6875 | min/feil | 14.15 | min/år
| L3 | 3 | MW
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff)
K1 | 0.1 | 0.1 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0083333 | 0.0016667
K2 | 0.05 | 0.05 | 0.016667 | 0.016667 | 0.00083333 | 0.00083333
K3 | 0.15 | 0.15 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0125 | 0.0025 | [11 empty] | Total
K4 | 0.1 | 0.1 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0083333 | 0.0016667 | [7 empty] | 0.041667 | 0.033333 | 0.025 | 0.016667 | 0.11667
| 0.4 | 0.4 | 0.075 | 0.016667 | 0.03 | 0.0066667 | 1.2 | 1.2 | 0.09 | 0.02 |  |  |  | 0.0041667 | 0.8 | 0.0025 | 0.0016667 | 0.80833
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff) |  |  |  | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | 0.025 | 0.175
| (antall feil per år) | (antall feil per år) | (timer per feil) | (timer per feil) | (timer/år) | (timer/år) | [MW] | [MW] | [MWh] | [MWh] |  |  |  | 0.041667 | 0.033333 | 0.025 | 0.8 | 0.9
[14 empty] | 0.15 | 0.91667 | 0.09 | 0.84333
|  | Årlig avbruddsfrekvens |  | Gjennomsnittlig avbruddsvarighet |  | Utilgjengelighet |  | Ikke levert effekt | Ikke levert energi
|  | 0.8 | feil/år | 0.045833 | timer/feil | 0.036667 | timer/år | 2.4 | MW | 0.11 | MWh
|  |  |  | 2.75 | min/feil | 2.2 | min/år
| L4 | 2 | MW
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff)
K1 | 0.1 | 0.1 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0083333 | 0.0016667
K2 | 0.05 | 0.05 | 0.016667 | 0.016667 | 0.00083333 | 0.00083333
K3 | 0.15 | 0.15 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0125 | 0.0025
K4 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0.016667 | 0.4 | 0.0016667
| 0.4 | 0.4 | 1.0542 | 0.016667 | 0.42167 | 0.0066667 | 0.8 | 0.8 | 0.84333 | 0.013333
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff)
| (antall feil per år) | (antall feil per år) | (timer per feil) | (timer per feil) | (timer/år) | (timer/år) | [MW] | [MW] | [MWh] | [MWh]
|  | Årlig avbruddsfrekvens |  | Gjennomsnittlig avbruddsvarighet |  | Utilgjengelighet |  | Ikke levert effekt | Ikke levert energi
|  | 0.8 | feil/år | 0.53542 | timer/feil | 0.42833 | timer/år | 1.6 | MW | 0.85667 | MWh
|  |  |  | 32.125 | min/feil | 25.7 | min/år

## RELRAD_with_capacity
| L1 | 5 | MW | [10 empty] | HMV
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff) |  | Kile(varige feil) | KILE(forbigående feil) | Resultater | Årlig avbruddsfrekvens (feil/år) | Gjennomsnittlig avbruddsvarighet (min/feil) | Utilgjengelighet (min/år) | Årlig avbrutt effekt (MW) | Ikke levert energi (MWh) | KILE (kr)
K1 | 0.1 | 0.1 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0083333 | 0.0016667 | [5 empty] | 16.8226 |  | L1 | 0.8 | 2.75 | 2.2 | 4 | 0.18333 | 128891.6529
K2 | 0.05 | 0.05 | 0.016667 | 0.016667 | 0.00083333 | 0.00083333 | [7 empty] | L2 | 0.8 | 47.5625 | 38.05 | 3.2 | 2.5367 | 99328.7023
K3 | 0.15 | 0.15 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0125 | 0.0025 | [7 empty] | L3 | 0.8 | 2.75 | 2.2 | 2.4 | 0.11 | 27098.527
K4 | 0.1 | 0.1 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0083333 | 0.0016667 | [7 empty] | L4 | 0.8 | 31.625 | 25.3 | 1.6 | 0.84333 | 90311.0281
| 0.4 | 0.4 | 0.075 | 0.016667 | 0.03 | 0.0066667 | 2 | 2 | 0.15 | 0.033333 |  |  |  | SUM |  |  | 67.75 | 11.2 | 3.6733 | 345629.9103
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff)
| (antall feil per år) | (antall feil per år) | (timer per feil) | (timer per feil) | (timer/år) | (timer/år) | [MW] | [MW] | [MWh] | [MWh]
|  | Årlig avbruddsfrekvens |  | Gjennomsnittlig avbruddsvarighet |  | Utilgjengelighet |  | Ikke levert effekt | Ikke levert energi
|  | 0.8 | feil/år | 0.045833 | timer/feil | 0.036667 | timer/år | 4 | MW | 0.18333 | MWh |  |  |  | Resultattabell fra "Eksempelberegning ny metodikk_fire fjernstyrte_juni2017"
|  |  |  | 2.75 | min/feil | 2.2 | min/år | [6 empty] | TSH
[15 empty] | Antall avbrudd per år | Gjennomsnittlig avbruddsvarighet (min/avbrudd) | Årlig avbruddsvarighet (min/år) | Årlig avbrutt effekt (kW/år) | Årlig ikke levert energi (kWh/år)
[14 empty] | Lev.pkt L1 | 0.8 | 10.5 | 8.4 | 4 | 0.7
[14 empty] | Lev.pkt L2 | 0.8 | 20 | 16 | 3.2 | 1.0667
| L2 | 4 | MW | [10 empty] | Lev.pkt L3 | 0.8 | 12.5625 | 10.05 | 2.4 | 0.5025
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff) |  |  |  | Lev.pkt L4 | 0.8 | 42.5625 | 34.05 | 1.6 | 1.135
K1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0.083333 | 0.4 | 0.0083333 | [7 empty] | Totalt for avgang |  |  |  | 11.2 | 3.4042
K2 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0.016667 | 0.2 | 0.00083333
K3 | 0.15 | 0.15 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0125 | 0.0025
K4 | 0.1 | 0.1 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0083333 | 0.0016667
| 0.4 | 0.4 | 1.5521 | 0.033333 | 0.62083 | 0.013333 | 1.6 | 1.6 | 2.4833 | 0.053333 |  |  |  | Avvik
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff) |  |  |  | L1 | 0 | 7.75 | 6.2 | 0 | 0.51667
| (antall feil per år) | (antall feil per år) | (timer per feil) | (timer per feil) | (timer/år) | (timer/år) | [MW] | [MW] | [MWh] | [MWh] |  |  |  | L2 | 0 | -27.5625 | -22.05 | 0 | -1.47
[14 empty] | L3 | 0 | 9.8125 | 7.85 | 0 | 0.3925
|  | Årlig avbruddsfrekvens |  | Gjennomsnittlig avbruddsvarighet |  | Utilgjengelighet |  | Ikke levert effekt | Ikke levert energi |  |  |  |  | L4 | 0 | 10.9375 | 8.75 | 0 | 0.29167
|  | 0.8 | feil/år | 0.79271 | timer/feil | 0.63417 | timer/år | 3.2 | MW | 2.5367 | MWh
|  |  |  | 47.5625 | min/feil | 38.05 | min/år
| L3 | 3 | MW
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff)
K1 | 0.1 | 0.1 | 0.016667 | 0.083333 | 0.0016667 | 0.0083333
K2 | 0.05 | 0.05 | 0.016667 | 0.016667 | 0.00083333 | 0.00083333
K3 | 0.15 | 0.15 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0125 | 0.0025 | [11 empty] | Total
K4 | 0.1 | 0.1 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0083333 | 0.0016667 | [7 empty] | 0.041667 | 1.6 | 0.005 | 0.0033333 | 1.65
| 0.4 | 0.4 | 0.058333 | 0.033333 | 0.023333 | 0.013333 | 1.2 | 1.2 | 0.07 | 0.04 |  |  |  | 0.0041667 | 0.8 | 0.0025 | 0.0016667 | 0.80833
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff) |  |  |  | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | 0.025 | 0.175
| (antall feil per år) | (antall feil per år) | (timer per feil) | (timer per feil) | (timer/år) | (timer/år) | [MW] | [MW] | [MWh] | [MWh] |  |  |  | 0.041667 | 0.033333 | 0.025 | 0.8 | 0.9
[14 empty] | 0.15 | 2.4833 | 0.07 | 0.83
|  | Årlig avbruddsfrekvens |  | Gjennomsnittlig avbruddsvarighet |  | Utilgjengelighet |  | Ikke levert effekt | Ikke levert energi
|  | 0.8 | feil/år | 0.045833 | timer/feil | 0.036667 | timer/år | 2.4 | MW | 0.11 | MWh
|  |  |  | 2.75 | min/feil | 2.2 | min/år
| L4 | 2 | MW
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff)
K1 | 0.1 | 0.1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0016667 | 0.0016667
K2 | 0.05 | 0.05 | 0.016667 | 0.016667 | 0.00083333 | 0.00083333
K3 | 0.15 | 0.15 | 0.083333 | 0.016667 | 0.0125 | 0.0025
K4 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0.016667 | 0.4 | 0.0016667
| 0.4 | 0.4 | 1.0375 | 0.016667 | 0.415 | 0.0066667 | 0.8 | 0.8 | 0.83 | 0.013333
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | U (varige feil) | U (forbigående feil) | Pinterr (varige feil) | Pinterr(forbigående feil) | ENS(vf) | ENS(ff)
| (antall feil per år) | (antall feil per år) | (timer per feil) | (timer per feil) | (timer/år) | (timer/år) | [MW] | [MW] | [MWh] | [MWh]
|  | Årlig avbruddsfrekvens |  | Gjennomsnittlig avbruddsvarighet |  | Utilgjengelighet |  | Ikke levert effekt | Ikke levert energi
|  | 0.8 | feil/år | 0.52708 | timer/feil | 0.42167 | timer/år | 1.6 | MW | 0.84333 | MWh
|  |  |  | 31.625 | min/feil | 25.3 | min/år

## KILE
[22 empty] | Korreksjonsfaktor pr mnd, f K,m | (fra forskift om økonomisk og teknisk rapportering)
[11 empty] | Data til beregning av avbruddskostnader | [10 empty] | Måned | Jordbruk | Husholdning | Industri | Handel og tjenester | Offentlig virksomhet | Industri med eldrevne prosesser
[13 empty] | Fordeling på kundegruppe | [8 empty] | Januar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | Leveringspunkt | Pref | Jordbruk | Husholdning | Industri | Handel/tjenester | Off. virksomhet | Industri med el. |  |  |  | Februar | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | L1 (nettstasjon 1) | 7 | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% |  |  |  | Mars | 1.1 | 0.9 | 0.87 | 1 | 0.67 | 1
[11 empty] | L2 (nettstasjon 2) | 4.9 | 0% | 20% | 20% | 60% | 0% | 0% |  |  |  | April | 1.1 | 0.9 | 0.87 | 1 | 0.67 | 1
[11 empty] | L3 (nettstasjon 3) | 4 | 40% | 50% | 0% | 0% | 10% | 0% |  |  |  | Mai | 0.9 | 0.9 | 0.87 | 1 | 0.67 | 1
[11 empty] | L4 (nettstasjon 4) | 3.1 | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 30% |  |  |  | Juni | 0.9 | 0.8 | 0.86 | 1.02 | 0.51 | 1
[22 empty] | Juli | 0.9 | 0.8 | 0.86 | 1.02 | 0.51 | 1
[22 empty] | August | 0.9 | 0.8 | 0.86 | 1.02 | 0.51 | 1
[22 empty] | September | 1 | 1 | 0.88 | 1.06 | 0.58 | 1
| L1 | 5 | MW |  | Varige feil | [7 empty] | Forbigående feil | [5 empty] | Varige feil | Forbigående feil | Avbruddskostnad L1 | Oktober | 1 | 1 | 0.88 | 1.06 | 0.58 | 1 | Alle avbruddsvarigheter i min
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | Jordbruk | Husholdning | Industri | Handel/tjenester | Off. virksomhet | Industri med el. |  |  | Jordbruk | Husholdning | Industri | Handel/tjenester | Off. virksomhet | Industri med el. |  |  |  | November | 1.1 | 1 | 0.88 | 1.06 | 0.58 | 1 |  |  | Varige feil
K1 | 0.1 | 0.1 | 0.23333 | 0.016667 | 8.3367 | 3.3867 | 53.7633 | 67.27 | 86.4133 | 49.6533 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 16142.3714 | 9712.0961 | 128891.6529 | Desember | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Avbrudd for følgende lastpunkt | Ved feil på følgende linjesegment | Avbruddsvarighet TSH | Avbruddsvarighet HM
K2 | 0.05 | 0.05 | 0.11667 | 0.016667 | 6.6683 | 2.2433 | 43.8817 | 47.635 | 73.2067 | 49.3267 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 6339.9577 | 4856.048 |  | Vektet snitt f k,m | 1.0083 | 0.925 | 0.9025 | 1.02 | 0.69 | 1 | L1 | K1 | 15 | 14
K3 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.016667 | 13.58 | 6.98 | 84.82 | 128.98 | 127.92 | 50.68 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 40536.5637 | 14568.1441 | [9 empty] | K2 | 8 | 7
K4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.016667 | 13.58 | 6.98 | 84.82 | 128.98 | 127.92 | 50.68 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 27024.3758 | 9712.0961 |  | Korreksjonsfaktor pr dag, f K,d | (fra forskift om økonomisk og teknisk rapportering) | [6 empty] | K3 | 22 | 36
| (antall feil per år) | (antall feil per år) | (timer per feil) | (timer per feil) | [17 empty] | Ukedag | Jordbruk | Husholdning | Industri | Handel og tjenester | Offentlig virksomhet | Industri med eldrevne prosesser |  | K4 | 28 | 36
[22 empty] | Hverdag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | L2 | K1 | 9 | 8
[22 empty] | Lørdag | 1.1 | 1.1 | 0.13 | 0.45 | 0.3 | 1 |  | K2 | 249 | 248
[22 empty] | Søn-/helligdager | 1.1 | 1.1 | 0.14 | 0.11 | 0.29 | 1 |  | K3 | 9 | 8
| L2 | 4 | MW |  | Varige feil | [7 empty] | Forbigående feil | [5 empty] | Varige feil | Forbigående feil | Avbruddskostnad L2 | Vektet snitt f k,d | 1.0286 | 1.0286 | 0.75286 | 0.79429 | 0.79857 | 1 |  | K4 | 9 | 8
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | Jordbruk | Husholdning | Industri | Handel/tjenester | Off. virksomhet | Industri med el. |  |  | Jordbruk | Husholdning | Industri | Handel/tjenester | Off. virksomhet | Industri med el. | [10 empty] | L3 | K1 | 15 | 14
K1 | 0.1 | 0.1 | 0.13333 | 0.016667 | 6.9067 | 2.4067 | 45.2933 | 50.44 | 75.0933 | 49.3733 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 9148.8699 | 5859.597 | 99328.7023 | Korreksjonsfaktor pr time, f K,h | (fra forskift om økonomisk og teknisk rapportering) | [6 empty] | K2 | 8 | 7
K2 | 0.05 | 0.05 | 4.1333 | 0.016667 | 67.9067 | 41.6067 | 372.4133 | 487.84 | 263.9067 | 102.5733 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 43869.2697 | 2929.7985 |  | Klokkeslett | Jordbruk | Husholdning | Industri | Handel og tjenester | Offentlig virksomhet | Industri med eldrevne prosesser |  | K3 | 33 | 51
K3 | 0.15 | 0.15 | 0.13333 | 0.016667 | 6.9067 | 2.4067 | 45.2933 | 50.44 | 75.0933 | 49.3733 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 13723.3048 | 8789.3955 |  | 0000–0600 | 0.8 | 0.9 | 0.12 | 0.11 | 0.43 | 1 |  | K4 | 28 | 36
K4 | 0.1 | 0.1 | 0.13333 | 0.016667 | 6.9067 | 2.4067 | 45.2933 | 50.44 | 75.0933 | 49.3733 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 9148.8699 | 5859.597 |  | 0600–0800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | L4 | K1 | 15 | 14
| (antall feil per år) | (antall feil per år) | (timer per feil) | (timer per feil) | [17 empty] | 0800–1200 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | K2 | 8 | 7
[22 empty] | 1200–1600 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | K3 | 33 | 51
[22 empty] | 1600–1800 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | K4 | 268 | 281
| L3 | 3 | MW |  | Varige feil | [7 empty] | Forbigående feil | [5 empty] | Varige feil | Forbigående feil | Avbruddskostnad L3 | 1800–2000 | 1 | 1.1 | 0.14 | 0.3 | 0.31 | 1
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | Jordbruk | Husholdning | Industri | Handel/tjenester | Off. virksomhet | Industri med el. |  |  | Jordbruk | Husholdning | Industri | Handel/tjenester | Off. virksomhet | Industri med el. |  |  |  | 2000–2400 | 0.8 | 1.1 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 1
K1 | 0.1 | 0.1 | 0.23333 | 0.016667 | 8.3367 | 3.3867 | 53.7633 | 67.27 | 86.4133 | 49.6533 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 3130.3538 | 1915.624 | 27098.527 | Vektet snitt f k,h | 0.85 | 1.0083 | 0.565 | 0.60083 | 0.685 | 1
K2 | 0.05 | 0.05 | 0.11667 | 0.016667 | 6.6683 | 2.2433 | 43.8817 | 47.635 | 73.2067 | 49.3267 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 1238.1342 | 957.812
K3 | 0.15 | 0.15 | 0.85 | 0.016667 | 17.155 | 9.43 | 105.995 | 171.055 | 156.22 | 51.38 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 9881.4927 | 2873.4359 |  | Totalt f K,P = f K,m*f K,d*f K,h | 0.88157 | 0.95936 | 0.38389 | 0.48678 | 0.37744 | 1
K4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.016667 | 13.58 | 6.98 | 84.82 | 128.98 | 127.92 | 50.68 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 5186.0505 | 1915.624
| (antall feil per år) | (antall feil per år) | (timer per feil) | (timer per feil)
| L4 | 2 | MW |  | Varige feil | [7 empty] | Forbigående feil | [5 empty] | Varige feil | Forbigående feil | Avbruddskostnad L4
| λ (varige feil) | λ (forbigående feil) | r (varige feil) | r (forbigående feil) | Jordbruk | Husholdning | Industri | Handel/tjenester | Off. virksomhet | Industri med el. |  |  | Jordbruk | Husholdning | Industri | Handel/tjenester | Off. virksomhet | Industri med el.
K1 | 0.1 | 0.1 | 0.23333 | 0.016667 | 8.3367 | 3.3867 | 53.7633 | 67.27 | 86.4133 | 49.6533 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 8964.3356 | 7570.546 | 90311.0281
K2 | 0.05 | 0.05 | 0.11667 | 0.016667 | 6.6683 | 2.2433 | 43.8817 | 47.635 | 73.2067 | 49.3267 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 4106.9168 | 3785.273
K3 | 0.15 | 0.15 | 0.85 | 0.016667 | 17.155 | 9.43 | 105.995 | 171.055 | 156.22 | 51.38 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 19396.9129 | 11355.819
K4 | 0.1 | 0.1 | 4.6833 | 0.016667 | 75.7717 | 46.9967 | 402.9933 | 565.555 | 292.3967 | 104.1133 |  |  | 5.2383 | 1.2633 | 35.4117 | 30.805 | 61.8867 | 49.0467 | 27560.6787 | 7570.546
| (antall feil per år) | (antall feil per år) | (timer per feil) | (timer per feil)
345629.9103
Note on O6: Tonje Skoglund Hermansen: Antakelse til kostnadsberegninger

## Input og antakelser
Eksempelberegning kun manuelle brytere
Data for kraftledinger og kabler
Antakelser | Kraftledning/ kabel | Lengde (km) | Feilfrek., varige feil (pr år) | Feilfrek., forbi-gående feil (pr år) | Reparasjonstid (min) | Seksjoneringstid (min)
ser bort fra kapasitetbegrensninger på T2 | K1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 240 | 5
benytter seksjoneringstid ved varige feil lik varighet simulert med ny metodikk. Dette betyr unik seksjoneringstid for feil på ulike kabler og for ulike lastpunkter | K2 | 1 | 0.05 | 0.05 | 240 | 3
benytter gjeninnkoblingstid for effektbryter ved forbigående feil | K3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 240 | 9
alle skillebrytere er manuelle | K4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 240 | 15
ved feil på K3 er antall minutter L1 og L2 er innkoblet underveis i koblingsforløpet, ikke med i seksjoneringstiden
| Leveringspunkt | Snittlast (MW)
| L1 (nettstasjon 1) | 5
| L2 (nettstasjon 2) | 4
| L3 (nettstasjon 3) | 3
| L4 (nettstasjon 4) | 2
| Gjeninnkoblingstid, effektbrytere (min) |  | 1 | (ved forbigående feil)
Endret 3.juli med seksjoneringstid for varige feil i hht. Excel-arket. "Eksempelberegning ny metodikk fire fjernstyrte juni 2017"